[image: image9.jpg]



Cuprins








Pagina

1 
Domeniul de utilizare şi scopul





  4
2 
Definiţii pentru centrale de aspirat praf 




  5
3 
Simboluri pentru centrale de aspirat praf 




  7
4
Generalităţi








  8

4.1
Documentaţia de proiectare şi execuţie



  8

4.2
Cerinţe ale pieselor constructive, ale aparatelor şi materialelor
  8

4.3       Marcare







  8
5
Conducte








  9

5.1 
Ţevi, fitinguri, piese de legătură




  9

5.2
Îmbinarea ţevilor






10

5.3
Fitinguri







11

5.4
Materiale auxiliare pentru conducte 




11

5.5
Pozare








11

5.6
Instalaţii







13


5.7.
Etanşeitate







13

6
Doze de aspirare







14
7
Aspiratorul central







15

7.1
Carcasa aparatului






15

7.2
Tipuri de motoare/turbine





15

7.3
Puterea absorbită






15

7.4
Puterea de aspiraţie






16

7.5
Filtru








16

7.6
Unitatea de comandă






16

7.7
Locul instalării aspiratorului central de praf ACP


16

7.8
Nivelul acustic / Protecţia acustică




17
8
Dispozitive de comandă 






17
9
Dispoziţii şi calculaţii







19 
10
Accesorii de aspirat







21
11
Punerea în funcţiune







22
12
Inspecţie şi întreţinere






23
1 
Domeniul de utilizare şi scopul


Această broşură e valabilă pentru instalaţii centrale de aspirat praf (în cele ce urmează Instalaţii-CAP), ce sunt destinate pentru aspirarea prafului casnic obişnuit.

Ea formează bazele pentru proiectarea, construirea, modificarea, întreţinerea şi exploatarea acestor instalaţii în clădiri.

Broşura descrie îndeosebi bazele proiectării şi piesele constructive, aparatele şi materialele potrivite pentru construcţia instalaţiilor.

Broşura nu e valabilă pentru instalaţii, în care vor fi transportate / aspirate prafuri industriale !
[image: image2.jpg]








CE  Clapetă de evacuare






CA  Conductă de aspirare






DASI Doze de aspirat îngropate în tencuială






ACP Aspirator central de praf 






AZE Amortizor zgomot evacuare aer 

2 
Definiţii pentru centrale de aspirat praf
Definiţiile sunt explicate numai cu privire la utilizarea lor în tehnica aspirării centralizate a prafului !

Locul de amplasare LA

LA este amplasamentul pentru aspiratorul central de praf ACP

Clapeta de evacuare CE

CE se montează la capătul conductei de evacuare.

Aerul evacuat AE

AE este aerul evacuat în aer liber.

Conducta de aer evacuat CAE

CAE este conducta de la aspiratorul central de praf ACP la clapeta de evacuare CE.

Amortizorul de zgomot evacuare aer AZE

AZE se montează aproape de clapeta de evacuare CE pentru reducerea zgomotului de purjare a aerului.

Mânerul M

M îmbină ţeava telescopică cu furtunul de aspirat.
Diafragma de măsură DM

O diafragmă de măsură corespunde rezistenţei unei garnituri de aspirare cu furtun de aspirare de ca. 8 m, ţeavă telescopică, mâner şi duza de curăţire a pardoselii.

Duze de curăţire DC

DC 
sunt toate articolele de aspirat care preiau praful.

F 
este un orificiu de aspirare instalat fix în zona soclului. (Făraş)
Setul de curăţire SC

SC este ansamblul format din furtunul de aspirat, mâner, ţeavă telescopică şi duze de aspirat.

Forţa de curăţire FC

Ca FC (utilizator) este denumită acea persoană, care curăţă o anumită zonă de curăţire (ZC). 

Zona de curăţire ZC

ZC este sectorul în care poate curăţi o forţă de curăţire.
Perii rotative PR

PR sunt perii rotative ce lucrează cu vacuum pentru curăţirea covoarelor/mobilelor capitonate.

Distanţa de aspirare DA

DA este lungimea conductelor dintre cea mai îndepărtată doză de aspirare DAS şi clapeta de evacuare CE fără a include şi setul de curăţire.

Doza de aspirare DAS (DAST – pe tencuială, DASI-Doza de aspirare îngropată în tencuială)

În DAS se introduce furtunul de aspirat FAS al setului de curăţire SC.

Puterea de aspirare Airwatt

Airwattul este puterea de aspirare pusă la dispoziţie.

Aerul aspirat AS

AS este aerul care circulă de la doza de aspirare către aspiratorul central de praf ACP.

Furtunul de aspirat FAS

FAS este partea flexibilă dintre doza de aspirat şi mâner.

Cablul de comandă CC

CC este cablajul electric dintre doza de aspirare  DAS şi aspiratorul central de praf ACP.
Tensiunea de comandă TC

TC este tensiunea electrică, necesară pentru pornirea aspiratorului central de praf ACP.

Ţeava telescopică TTL

TTL îmbină mânerul/Furtunul şi duzele de aspirare.

Separator SP

Prin SP se aspiră şi separă în funcţie de tip, cenuşă, ciment, lemn, apă, etc.

Instalaţie centrală de aspirat praf ICAP

ICAP cuprinde toate componentele, necesare pentru exploatare.

Aspirator central de praf ACP

ACP stă într-un loc potrivit în clădire şi constă din turbină şi filtru.

3 
Simboluri pentru centrale de aspirat praf 

Simbol 

Descrierea


                    Prescurtarea

[image: image1.jpg]O Sanitare  Incalzire  Climatizare

SEEENEENEEEEEENENNNSNSEENENSNNSNSAEENENEEESEEEEEEEEE Buletin |nformat|v

Instalatii centrale de aspirat praf

Proiectare, Constructie, Exploatare si Intretinere I
Februarie 1999

Tehnica inovativa a casei pentru un climat uman de viata

Traducerea realizata de DI. Dorel Lazurean Salagean - Traducator autorizat de limba germana Specializarea Tehnica , industrie.




Aspirator central de praf



ACP

Doze de aspirat sub tencuială / pe tencuială   
DAS / DASI / DAST
Conducta de aer aspirat / aer evacuat ascendentă
AS-A / AE-A

Conducta de aer evacuat – descendentă

AE-D

Conducta de aer evacuat (galben)


CAE

Conducta de aspirare (portocaliu)


CAS
Amortizorul de zgomot evacuare aer 


AZE

Clapeta de evacuare 




CE

4
Generalităţi








  

În această reglementare vor fi descrise toate componentele unei instalaţii centrale de aspirat praf. Aceste instalaţii centrale de aspirat praf sunt definite pentru clădiri de locuit, clădiri de birouri, cămine de întreţinere, cămine de bătrâni, grădiniţe, hoteluri, sau similare şi praful casnic obişnuit care se află în aceste clădiri. Reglementarea conţine aspiratorul central de praf, dozele de aspirare, comenzile, conductele de aspirare şi componentele lor cât şi cerinţele la conductele de aspirare, furtunele de aspirare, accesoriile uzuale şi utilizarea lor. 
4.1
Documentaţia de proiectare şi execuţie
Documentaţia de proiectare şi execuţie trebuie să se constituie din :

· Planurile etajelor cu reprezentări în secţiune inclusiv garajul, dacă e cazul.

· Reprezentarea schematică a dirijării conductelor de aspirare şi dacă e cazul descrierea felului şi poziţia racordurilor de aspirare.
· Locul de amplasare a aspiratorului central 

· Dirijarea conductei aerului evacuat, dimensiunea acestuia şi clapeta de evacuare.

· Dacă în locuinţele de aspirat sunt instalate aparate pe gaz cu ardere dependentă de aerul din cameră, atunci trebuie avut în vedere o reâmprospătare ulterioară a aerului. 

· O conductă de aspirare ascendentă (mai înaltă de 3 m) de la priză până la aspiratorul central poate fi instalată numai după indicaţia fabricantului. 

4.2
Cerinţe ale pieselor constructive, ale aparatelor şi materialelor
 

Aspiratoarele centrale de praf ACP montate trebuie să corespundă cerinţelor, prevederilor şi normelor Pieţei Europene. Respectarea cerinţelor-CE este prescrisă obligatoriu. 
Materialele utilizate pentru conductele de aspirare a aerului trebuie să corespundă cerinţelor de la secţiunea 5 Conducte.

Îmbinarea ţevilor trebuie astfel realizată, încît să fie garantată o durabilă etanşeitate pentru vacuum de până la 50 kPa (500 mbar). 

4.3       Marcarea

Aspiratoarele centrale de praf ACP trebuie să posede pentru identificare o plăcuţă de tip, pe care pentru identificare vor sta inscripţionate permanent lizibil următoarele date :
Fabricantul

Tipul aparatului

Numărul aparatului

Puterea absorbită            
kW 

Tensiunea de lucru

V

Tensiunea de comandă 
V

Felul protecţiei 

IP

Asigurarea 


A

Puterea maximă a aerului1) 
m3/h

Depresiunea maximă 

kPa

Puterea de aspiraţie

Airwatt

Distanţa maximă de aspiraţie 
m

Nivelul sonor2)

dB(A)

Admiterea/Controlul

Semnul-CE

1) la clapeta de evacuare a aspiratorului central de praf

2) în cameră fără ecou, la 1 m distanţă

5 Conducte

Următoarele indicaţii pentru ţevi şi racorduri se referă la folosirea conductelor de vacuum. 
5.1 
Ţevi, fitinguri, piese de legătură






Următoarele materii prime pot fi folosite pentru ţevi, fitinguri şi piese de legătură prin respectarea regulilor recunoscute ale tehnicii.

5.1.1 Polipropilenă (PP)

· Ţevi din PP
· Fitinguri din PP
5.1.2
Policlorură de vinil (PVC)

· Ţevi din PVC
· Fitinguri din PVC
5.1.3 Polistirol (ABS)

· Ţevi din ABS
· Fitinguri din ABS
5.1.4 Ţevi zincate din oţel

· Tevi zincate din oţel
· Fitinguri zincate

5.1.5
Ţevile de canalizare pot fi folosite numai dacă fabricantul ţevilor şi al fitingurilor declară, că folosirea în domeniul conductelor de vacuum (Instalaţii centrale de aspirat praf) este admisă. 

5.2
Îmbinarea ţevilor



Îmbinarea ţevilor pot fi rezistente sau nerezistente la tracţiune. Felul îmbinării poate fi detaşabil sau nedetaşabil. La conducte instalate cu îmbinări nerezistente la tracţiune, local în tavanele de beton realizate trebuie luate măsuri care să împiedice eficient desmembrarea ţevilor. Conductele trebuie să fie etanşe în condiţiile ce apar în exploatare. La îmbinarea ţevilor şi la schimbarea de direcţie trebuie avută în vedere o dirijare favorabilă a conductelor în sensul curentului de aer. Aceasta se realizează prin folosirea fitingurilor cu curgere favorabilă a curentului de aer. 
5.2.1 
Îmbinările ţevilor din PP trebuie realizată cu îmbinări prin împingere. Mufele de îmbinare prin împingere trebuie să aibă garnituri potrivite. Nu se permite îmbinarea ţevilor prin sudură.

5.2.2  
Îmbinările ţevilor din PVC trebuie realizată prin îmbinare prin împingere sau prin lipire. Îmbinările ţevilor se vor realiza corespunzător indicaţiilor fabricantului.
5.2.3 
Îmbinările ţevilor din ABS trebuie realizată prin îmbinare prin împingere sau prin lipire. Îmbinările ţevilor se vor realiza corespunzător indicaţiilor fabricantului.

5.2.4
Îmbinările la ţevi din oţel zincat sau din oţel inoxidabil au loc prin îmbinare prin împingere. 

5.3
Fitinguri









Fitingurile trebuie să prezinte o execuţie favorabilă curgerii curentului de aer. Ele servesc schimbării direcţiei şi âmbinării şi nu pot fi realizate prin îndoirea sau încălzirea conductelor.

5.3.1 
Ramificaţiile trebuie instalate în execuţie la 45º sau în formă de arc (raza minimă 1,5 d).

5.3.2 
Arcele trebuie să fie montate în execuţii de la 15º - 90º. Raza trebuie să prezinte minim 1,5 x d. Se admite realizarea unui arc de 90º prin utilizarea arcelor individuale de 15º/30º/45º.

5.3.3
Coturile-90º pot fi montate numai la dozele de aspirare. 

5.4 
Materiale auxiliare pentru conducte 





5.4.1
Suporţii de ţevi trebuie să îmbine direct cu clădirea conductele şi nu au voie să fie folosite ca support pentru alte obiecte. Valoarea orientativă pentru distanţa de fixare a conductelor cu diametrul până la DN50 : instalare orizontală : ţevi zincate 3,5 m, Ţevile PP/PVC- şi ABS 1,5 m, instalarea verticală : principial 2 x pe fiecare etaj !

5.4.2 
Garnituri 


Pot fi folosite numai garniturile şi mijloacele de etanşare indicate de fabricanţi. Dovada conformităţii trebuie deţinută de fabricant şi trebuie documentată în descrierea produsului. Etanşările la sisteme de ţevi de canalizare trebuie admise pentru conducte de vacuum. (vezi secţiunea 5.1.5.)

5.5
Pozare









5.5.1
Cerinţe generale

În zone şi spaţii (treceri sub poartă etc.) neferite de îngheţ, conductele trebuie 
protejate suficient prin izolaţii respectiv încălzire însoţitoare cu privire la o 
posibilă formare a apei din dezgheţ. 
Conductele, care se pozează în corpuri de clădire (pereţi, tavane etc.), trebuie 
fixate cu brăţări de ţeavă conforme materialelor din care sunt aceste ţevi. 
Prin măsuri potrivite trebuie împiedicată dezbinarea conductelor. 

5.5.2
Protecţia contra incendiilor

Traversarea conductelor prin secţiuni de incendiu, se face prin montarea de 
elemente adecvate de protecţie contra incendiilor şi prin respectarea 
regulamentelor de construcţie din domeniu. Dacă se instalează doze de aspirat în 
pereţi cu cerinţe de protecţie contra incendiilor atunci se vor monta doar doze 
metalice de aspirare.

5.5.3
Comportamentul acustic


Referitor la comportamentul acustic al conductelor trebuie respectate cerinţele 
DIN 4109 „Protecţia acustică în construcţiile supraterane.” 

Se recomandă pozarea şi fixarea conductelor prin atenuarea sunetului în corpuri. 

5.5.4 
Degajări şi şliţuri


În zidărie sunt admise numai dacă prin aceasta nu este influenţată rezistenţa
statică. Dacă se vor practica degajări şi şliţuri nu în aderenţa zidită atunci acestea 
se vor freza. Ştemuirea degajărilor şi şliţurilor trebuie evitată. 

5.5.5
Străpungeri în pereţi şi tavane


Părţile portante ale construcţiei nu pot fi slăbite întratât încât să fie influenţată 
rezistenţa lor statică. Străpungerile prin pereţi sau tavane trebuie realizate din 
motiv de protecţie acustică cu străpungeri adecvate. Acest lucru e valabil şi pentru măsurile de protecţie contra incendiilor corespunzător prevederilor legale în vigoare. 

5.5.6
Conducte de evacuare a aerului purjat


Conductele trebuie conduse fără rezistenţă pe calea cea mai scurtă cu cât mai 
puţine schimbări de direcţie posibile de la aspiratorul central de praf până la clapeta de evacuare (în aer liber). 

La mod de construcţie etanş (Case în şir / Case Atrium) evacuarea trebuie 
condusă în formă potrivită peste acoperiş. 

Până la 5m lungime acelaşi diametru a ţevii de evacuare cu cea a conductei de aspirare, mai lungă de 5 m diametru 70 şi mai lungă de 10 m diametrul 100 mm. 

5.5.7
Conducte de aspirare

Conductele trebuie conduse pe cea mai scurtă cale de la priza de aspirat la aspiratorul central de praf . Conductele de aspiraţie care se dirijează în sus trebuie de sus să se âmbine cu conductele dirijate orizontal. Pentru evitarea blocărilor / înfundărilor conductele de aspiraţie pot fi îmbinate numai cu mufe duble admise de fabricant. 
5.5.8
Conductorul de comandă


Conductorii de comandă sunt necesari pentru pornirea şi oprirea aspiratorului 
central de praf şi trebuie pozate într-un tub de protecţie corespunzător de la doză 
de aspirare la doză de aspirare şi către aspiratorul central de praf. Tensiunea de 
comandă este de 12/24 V. 

5.6
Instalaţii









5.6.1
Amortizorul de zgomot al aerului purjat


Imediat înainte de ieşirea conductei de evacuare se montează pentru reducerea 
zgomotului amortizorul de zgomot. Cerinţe după VDI 2058 în zone de locuinţe : 
Nivelul de zgomot ziua < 50 dB(A) afară – noaptea < 35 dB(A) afară.

5.6.2
Doze de aspirat


Dozele de aspirat se vor amplasa corespunzător împărţirii zonelor de curăţire şi 
vor fi legate la conductele de aspirare. 

5.6.3 
Aspiratorul central de praf 


Pentru amortizarea acustică aspiratorul central de praf se va lega de conducte cu 
treceri potrivite flexibile. Fixarea aspiratorului central de praf de corpul 
construcţiei trebuie să aibă loc prin elemente de amortizare a vibraţiilor şi a 
zgomotului. 

5.7.
Etanşeitate






La o instalare profesională şi o folosire a materiilor prime precizate mai înainte se 
poate renunţa la o probă de etanşeitate. Dacă se solicită un examen al etanşeităţii, 
atunci se poate instala aparatul central şi se poate controla instalaţia dacă are 
scăpări de aer. Trebuie respectate indicaţiile fabricantului.

6.
Doze de aspirare









Dozele de aspirare DAS, numite şi doze de vacuum, prize, ventile sau doze de cuplare, au de îndeplinit în instalaţiile de aspirare centralizată a prafului următoarea funcţie : 

Montajul dozelor de aspirare

Doza de aspirare poate fi montată în perete sau în pardoseală. Prin intermediul unui cot scurt de 90º, care împiedică pătrunderea obiectelor lungi, se îmbină conducta cât şi conductorul de comandă necesar. 

Racordarea furtunului de aspirat 

În doza de aspirare se introduce furtunul de aspirat al setului de curăţire sau furtunul de racordare al separatorului. 

Închiderea sistemului de ţevi al unei asemenea instalaţii

Aceasta se realizează printr-un capac prevăzut cu o garnitură, care prin forţa arcului va fi adus în poziţie înaintea orificiului ţevii.

Comanda instalaţiei la punerea în funcţiune

Pornirea şi oprirea aspiratorului central de praf ACP are loc prin următoarea cuplare : 

a) a unui microîntrerupător

b) a unui întrerupător rotativ cu magnet 

c) contact în doza de aspirat

d) Cuplare prin împingere (fără curent, fără legare de cablu)

e) Telecomandă 

Dozele de aspirat după a, b şi c au nevoie de un cablu de comandă de joasă tensiune pentru pornirea şi oprirea aspiratorului central de praf. 

La execuţia după c comanda poate fi realizată din mâner (cablu bifilar în furtunul de aspirat) sau contacte ân dozele de aspirat.

La execuţia dozelor de aspirat după punctul d şi e comanda ACP are loc din mâner. 

Componentele dozelor de aspirare

Doza de aspirare constă dintr-un capac prevăzut cu o clapetă de închidere, cuplajul la curent de joasă tensiune şi un ştuţ pentru cuplarea la sistemul de ţevi. Doza de aspirat poate fi montată sub sau pe tencuială.
În funcţie de ofertanţi există diferite piese pe tencuială sau sub tencuială (ramele de montaj), care garantează fixarea de ţeavă şi o fixare durabilă în perete. 
Aceste piese se instalează în faza construcţiei la roşu.

7.
 Aspiratorul central de praf ACP 
Prin aspiratorul central de praf ACP al unei instalaţii centrale de aspirat praf se înţelege un aparat special de aspirat, care se va instala staţionar într-un loc potrivit în clădire, lângă clădire, garaj sau altele similare. Există o multitudine de execuţii de aspiratoare centrale de praf. 

7.1.
Carcasa aparatului



Carcasele aparatului se fabrică din următoarele materiale : de ex. Aluminiu, tablă 
de oţel vopsită epoxidic, tablă de oţel vopsită, material plastic.

7.2
Tipuri de motoare/turbine







De regulă se folosesc motoare de curent alternativ de 230-V, pentru instalaţii mai 
mari şi de 400 V curent trifazic. 

7.3
Puterea absorbită








Puterea absorbită (Consumul de curent) al motoarelor este dat în Watt (W) 
respectiv în Kilowatt (kW). 

7.4 Puterea de aspiraţie








Puterea
 de aspirare a aspiratorului central de praf se determină prin debitul de aer 
în m3/h şi depresiunea în kPa.  Ea ar trebui în plus dată în Airwatt (Determinarea 
din debitul de aer şi depresiune).

Puterea de aspirare ar trebui să fie de minim 320 Airwatt. Pentru aspirarea 
prafului casnic e necesară o viteză a aerului în sistemul de ţevi de ca. 16 până la 
26 m/s ca. 95 km/h ! Prin aspiratorul central de praf trece suficient aer aspirat, 
dacă presiunea de lucru este > 12 kPa, măsurată la ştuţul de aspirare al 
aspiratorului central de praf. O verificare a presiunii de lucru poate avea loc cu o 
diafragmă de măsură de 16,5 mm diametru.  
7.5
Filtru











Utilizarea aspiratoarelor centrale de praf ACP fără filtru fin este îndoielnică, 
deoarece praful grosier cu toate particulele / obiectele aspirate va fi purjat în 
afară.

Pentru reţinerea prafului grosier aparatele centrale trebuie să posede unul din 

filtrele fine prezentate în cele ce urmează : 
· Separator ciclonic cu filtru fin

· Patroane filtru din hârtie

· Filtre din material spumant

· Filtre textile autocurăţitoare

· Filtre pungi de hârtie

7.6
Unitatea de comandă

Pornirea aspiratorului central de praf ACP poate avea loc printr-o cuplare de 

contact cu un conductor de comandă, printr-un senzor de presiune de aer sau 

printr-o telecomandă.

7.7
Locul instalării aspiratorului central de praf ACP




· Camera tehnică

· Camera de amplasare a aparatelor de încălzire

· Debara

· Spălătorie, uscătorie şi anexe gospodăreşti
Aici aparatele trebuie să corespundă modului de protecţie IPX4

· Garage 

Aici trebuie avute în vedere prescripţiile referitoare la garaje. 

La montarea în cămările de mături, dulapuri sau în spatele căptuşelilor orificiile de aerisire şi dezaerare se vo prevede cu o mărime minimă de 150 cm2 .

7.8
Nivelul acustic / Protecţia acustică







Pentru instalarea aparatului ar trebui aleasă încăperea tehnică cea mai 

favorabil izolată acustic. Trebuie avute în vedere prevederile DIN 4109 

« Protecţia acustică în construcţiile supraterane » .
8.
Dispozitive de comandă 








Aspiratoarele centrale de praf ACP vor fi instalate la distanţă mare de încăperile 

de locuit şi de lucru şi vor fi pornite şi oprite printr-o telecomandă. 

Se folosesc următoarele tehnici de telecomandă :

· Cuplare cu contact prin cablu de comandă de 12 sau 24 de Volţi
la care 24 Volţi exclude la circuite lungi cuplările eronate.

Pe lângă sistemul de ţevi se conduce un conductor  de comandă (bifilar) de joasă tensiune de la aparat la dozele de aspirat. E vorba aici de un cablu de comandă pur şi simplu, asta însemnând că într-un pol există tensiune şi la
nevoie această tensiune prin doza de aspirat sau prin mâner se cuplează în
      cel de-al doilea  pol şi aspiratorul central de praf ACP e pornit.
· Senzor de presiune a aerului
Un piston din mâner dă un „impuls” unui senzor în aparatul central şi prin aceasta porneşte aparatul. Prin închiderea mânerului furtunului aparatul central se decuplează automat cu o mică întârziere la oprire. 

· Telecomandă
Printr-un semnal radio se trimite de la emiţător (mâner) un semnal către receptor (aparatul central) şi porneşte sau opreşte aparatul. Aici trebuie verificate datele fabricantului, deoarece în funcţie de emiţător şi receptor mai ales la distanţe mari, pereţi groşi şi structuri cu fier beton pot apărea probleme.

Schema de principiu: Comanda 

[image: image3.jpg]230V /50 Hz

LA, 1

ACP

DAST








CA

Conducta de aspirare





DAST 

Doza de aspirare pe tencuială





DASI

Doza de aspirare sub tencuială





ACP

Aspiratorul central de praf





[image: image4.jpg]




Cablul de comandă 







[image: image5.jpg]




Conducta de aspirare

9
Dispoziţii şi calculaţii








O instalare îngrijită respectiv proiectare a instalaţiei centrale de aspirat praf este premiza pentru o exploatare ireproşabilă. 

La aceasta trebuie avute în vedere cerinţele celui care exploatează instalaţia şi condiţiile referitoare la construcţie. 

Pentru a obţine o putere de aspiraţie optimă, trebuie respectate următoarele: 

· Sistemul de conducte ar trebui să fie cât se poate de scurt

· Să se instaleze cât mai puţine fitinguri (coturi) posibile

· Aparatul central ar trebui plasat central în clădire

· Aveţi în vedere nivelul acustic al aparatului central
· Lungimea cea mai mare de ţeavă de la cea mai îndepărtată doză de aspirare la ACP şi de acolo până la CE trebuie luată în considerare la determinarea ACP

· Extinderile ulterioare ale instalaţiei-ACP prin de ex. extinderea în mansardă, trebuie avute în vedere.

Dispunerea dozelor de aspirat

Dispunerea dozelor de aspirat are loc prin luarea în considerare a suprafeţelor de curăţire. De la dozele de aspirare planificate, suprafeţele de curăţire trebuie să poată fi curăţate ţinând cont de structura construcţiei, mobilier, uşi, etc. 

Lungimea furtunului de aspirat ar trebui să nu depăşească în apartamente şi case de locuit 8 m şi pentru clădiri de birouri, hoteluri ş.a.m.d. ca 10 m.

Atenţie: Furtunele de aspirat mai lungi reduc considerabil puterea de aspiraţie şi pot conduce la reclamaţii.

Pozarea şi configuraţia reţelei de ţevi

Puterea de aspirare optimă este garantată atunci, când vitezele curentului sunt de ca. 16 până la 25 m/s iar volumul de aer al curentului 70 până la 120 m3/h. Pentru determinarea pierderilor aproximative de presiune pe porţiuni individuale pot fi folosite următoarele valori empirice: 
· 30 Pa/m pentru ţevi drepte

· 90 Pa/buc. Pentru coturi de 90º şi doze de aspirare

· 45 Pa/buc. Pentru coturi de 45º şi ramificaţii

După însumarea pierderilor de presiune pentru coloanele defavorizate diferenţa dintre aparatul central (Depresiunea la ieşirea din aparat şi pierderea de presiune la coloana defavorizată) trebuie să fie mai mare decât presiunea minimă necesară la doza de aspirat.

Zonele de montare a dozelor de aspirat

Generalităţi

Pornind de la dozele de aspirare suprafeţele de curăţire şi toate colţurile casei trebuie să poată fi atinse ţinând cont de structura construcţiei, mobilier, uşi, etc. 
Instalaţii mari

La aspiratoarele centrale de praf pentru birouri, hoteluri ş.a.m.d. există în sistem faţă de aspiratoarele centrale de praf pentru case unifamiliare o depresiune mai mare.

Dacă pe perioada aspirării se deschide la instalaţia centrală de aspirat, la care pot aspira concomitent mai mult de 2 utilizatori, o a doua doză de aspirat , atunci aceasta trebuie să ţină piept unei forţe de 10 kPa. Din acest motiv în asemenea instalaţii în principiu se folosesc doze de aspirare metalice. 

Reflecţii de bază pentru proiectare la instalaţii mari 

Numărul forţelor de curăţenie ce lucrează concomitent determină mărimea şi numărul aspiratoarelor centrale de praf.

În afară de aceasta suprafaţa de curăţire cât şi distanţa maximă dintre aspiratorul central şi cea mai îndepărtată doză de aspirare este determinant.

Ca valoare empirică poate fi aplicată:

O forţă de curăţire (un utilizator) poate curăţi într-o oră 200 m2 de suprafaţă de curăţat.

Pe baza acestei valori suprafaţa de curăţire se lasă împărţită în numărul necesar de zone de curăţire.

Exemplu: 

O clădire cu o suprafaţă de curăţire de 600 m2, constând din parter, etaj şi mansardă, cu o distanţă până la cea mai îndepărtată doză de aspirat de 55 m, (Doza de aspirat – ACP – CE). Instalaţia va fi folosită pentru curăţirea concomitentă de la parter şi etaj, prin aceasta sunt două zone de curăţire, care trebuie curăţite concomitent.
Zona de curăţire 1: Parter

Zona de curăşire 2: Etaj + Mansardă

Ca aspirator central de praf este planificat un aparat cu o distanţa minimă de aspirare de 60 m şi o deservire concomitentă a două forţe de curăţire (a doi utilizatori).

10
Accesorii de aspirat








Setul de curăţire SC 

Furtunul de aspirat, mânerul, ţeava telescopică, suportul furtunului de aspirat, duzele de curăţire

Mânerul M

Legătura dintre furtunul de aspirat şi ţeava telescopică

Ţeava telescopică TTL

Legătura dintre mâner şi duza de curăţire

Furtunul de aspirat FAS

Furtunul de aspirat ca legătura dintre doza de aspirat şi mâner,

Ca. 8 m lungime în apartamente şi locuinţe unifamiliare,

Ca. 10 m lungime pentru birou, hotel, ş.a.m.d.

Duze de curăţire DC

Pentru preluarea prafului

Duză de pardoseală-covoare 

DPC

Duză de curăţire a parchetului
DCP

Duză combi de curăţire mobilă
DCM

Duză de curăţire calorifere

DCC
Duză de curăţire rosturi

DCR

Duză de curăţire a soclurilor

DCS

Perii rotative PR

Pentru preluarea prafului (acţionare prin depresiune)

Perie rotativă, covoare 

PRC

Perie rotativă tapiţerii 


PRT

Mufă de prelungire MP

Pentru cuplarea a două furtune de aspirat.

Separator 

Separatorul se introduce la capătul (mânerului) furtunului de aspirat.

Cu un al doilea furtun mai scurt poate fi aspirată cenuşă, funingine, praf de ciment, şpanuri de lemn, apă, etc. 

11
Punerea în funcţiune








La punerea în funcţiune trebuie efectuată o probă de funcţionare după cum urmează:

Instalaţia centrală de aspirat praf instalată gata de exploatare va fi pusă în funcţiune prin conectarea  furtunului de aspirat în una din dozele de aspirat, la alte tipuri prin radicomandă.

În funcţie de sistem pot fi necesare şi alte manipulări (rotirea unui inel de cuplare, întrerupător pornit-oprit pe mâner sau telecomandă). 
Hotărâtor pentru gradul de eficienţă al aspiratorului central este depresiunea la dozele de aspirat instalate.

Pentru determinarea puterii de aspiraţie serveşte un manometru în legătură cu un adaptor, care are o diafragmă (un orificiu pentru aerul aspirat cu un diametru de 16,5 mm.

Depresiunea astfel determinată la doza de aspirat nu are voie să fie mai mică decât 8 kPa. Măsurarea trebuie efectuată la fiecare doză de aspirare. 

Dacă valoarea de 8 kPa nu s-ar atinge, atunci trebuie măsurată depresiunea la aspiratorul central. Valoarea măsurată trebuie să fie mai mare de 12 kPa. 

Această indicaţie nu e voie să fie confundată cu indicaţia fabricantului. Aceasta se referă de regulă pe măsurători directe la turbină fără aer Bypass printr-un orificiu de aer insuflat
12 Inspecţie şi întreţinere







Instalaţiile centrale de aspirat praf se disting prin aceea, că ele practic sunt fără întreţinere. Numai rezervorul de colectare a prafului trebuie golit o dată până la cinci ori pe an în funcţie de mărime lui şi de volumul de praf colectat.

Există diferite sisteme de filtrare cu diferite necesităţi de întreţinere, care trebuie curăţite şi întreţinute după indicaţiile fabricantului.

Periile colectoare ale motorului de curent alternativ trebuie înlocuite după un timp de exploatare de ca. 800 ore (aveţi în vedere indicaţiile fabricantului). 

Schema de principiu a unei instalaţii – ACP

[image: image6.jpg]ETAJ

PARTER

1t

pasT_ ¢

DAST

ACP





CE 

Clapetă de evacuare
AE 

Conducta de aer evacuat

AZE

Amortizorul de zgomot evacuare aer

F

Deschidere de aspirare în zona soclului (făraş)

AS-A

Conductă de aspirare ascendentă

DAST

 Doză de aspirare pe tencuială

DASI

Doză de aspirare îngropată sub tencuială

ACP

Aspirator central de praf
Exemplu de instalaţie - Locuinţă unifamiliară

DEMISOL[image: image7.jpg]HOBBY

ot
(&7

Pivnita 2

S\

— b
) i
—BASTRE
i i
AED |
c . Pivnita i
amera e | s 1
centralei ST \K
N |
termice /,7‘_>\ / ACP
AN + AZE
e \\ = ‘\\\\( O \:-- N 1
1
CE=4
€ >
PARTER X
u | “VKJ‘
A 1
1
Camera Bucatarie @
: C
Zi
- 188
DA/SI AS-A
/ a 7 \ i
.4 JoB B 5 ==
AE- j \ SN chena
AED /W de
\\ N DAS \i @, instalare
Hol ] o
Cadrr;era \7 o
"1 [T 7
Z /Q’Q‘% Debara
I\ \
/W 7K .
o, = '4’;«;” ‘ 3





Exemplu de instalaţie - Locuinţă unifamiliară

[image: image8.jpg]Mansarda

: [
ke
Copil 1
i\
N
00
Copil 2
B

il

Dormitor
N
AE-D \\ ) O
DASI -/
Ty Baie }
] {
——————

/

/

/
/

Ghena
de
instalare




PAGE  
25

